本说明书适用于BPK△150—20/55—(05-09)型干式真空有载分接开关(以下简称分接开关)。请用户在使用本产品时，认真阅读并熟悉该说明书的各项规定，并按要求操作，这对于分接开关的安全运行是十分必要的。

- 概述

1.1 该型分接开关适用于额定电压20KV及20KV以下电压等级，Y 接5000KVA，D

接8000KVA以下的干式有载调压的电力变压器。

1.2 型号说明

1·3 使用环境条件

1·3·1 户内安装使用。

1·3·2 环境温度：最高气温＋40℃、最低气温－5℃。

1·3·3 工作点海拔高度：不超过1000米。

1·3·4 空气相对湿度：不超过90％。

1·3·5 安装场所应无严重爆炸性、腐蚀性气体及导电尘埃。

2  基本参数

2·1分接开关主要技术参数 (见表1)

2·2切换开关切换时间25～40ms，切换程序见图1所示。

2·3分接开关每对触头接触电阻不大于500μΩ。

2·4绝缘水平  (见表2)

1

| 额定电压 | 20KV |
| --- | --- |
| 额定电流 | 150A |
| 频率 | 50HZ |
| 级电压 | 1000V |
| 最大分接位置数 | 5、7、9 |
| 分接开关动作一次的时间 | 约6秒 |
| 调压范围 | ±（2、3、4）×10% |
| 调压方式 | D接或Y接 |
| 触头电寿命 | 大于5万次 |
| 分接开关机械寿命 | 大于50万次 |
| 电动机 | 功率 | 180W |
|  | 电压 | 单相220V |
|  | 转速 | 1400r/min |

表1

图1 切换程序直流示波图

表2

| 额定电压 | 20 KV |
| --- | --- |
| 工频试验电压 | 相间 | 50 KV |
|  | 对地 | 50 KV |
|  | 级间 | 3 KV |
|  | 最大最小分接间 | 18 KV |
|  | 电气控制部分对地间 (50HZ 1min) | 2 KV |
| 冲击试验电压 (1.2/50μS) | 相间 | 125 KV |
|  | 对地 | 125 KV |
|  | 级间 | 10 KV |
|  | 最大最小分接间 | 45 KV |

2

3 分接开关的工作原理(见图2)

图2描述了分接开关由第三分接转换到第四分接的工作原理。

3

(a) 分接开关在第三分接位置工作，分接开关未开始动作，负载电流ＩN由单档

转换触头G1，G和真KA，原电路断路，交流接触器                                              空开关管K1流出。

(b) 分接开关开始工作，分接选择器动作，双数分接头由第二分接转换到第四分接，此时负载电流IN还是由单档转换触头G1，G和真空开关管K1流出。

(c) 分接选择器转换完毕，切换开关动作，将K2也接通，但由于过渡电阻R的作用，负载电流还是继续由单档转换触头G1，G和真空开关管K1流出，同时K1、K2真空管之间有一环流IC存在，通过过渡电阻R的桥接，以免变压器内部线圈短路，烧坏变压器。

(d) 切换开关继续动作，将K1真空开关管断开后,将单档转换触头G1，G断开，此时负载电流ＩN 经过K2真空开关管及电阻R流出。

(e) 切换开关继续动作，将双档转换触头G2，G先接通，然后再将K1真空开关管接通，由于电阻R的限流作用，这时负载电流ＩN 由K1真空开关管和双档转换触头G2，G流出。

# (f) 切换开关继续动作，将K2真空开关管断开，负载电流ＩN 由K1真空开关管和双档转换触头G2，G流出，此时分接开关动作完毕，它完成了一个分接过程的转换。反之亦然。

4 分接开关结构特点

本型开关属空气绝缘、单电阻过渡、真空触点快速切换的组合式柜式开关，它主要包括切换开关、分接选择器、储能机构、减速箱、电气控制部分及控制器等组成。

4·1 切换开关

它放置在分接开关左上侧，主要由一根凸轮轴上的6个凸轮带动6个真空开关管，按一定程序动作，过渡电阻安置于真空管下方。

4·2 分接选择器

它放置在分接开关左下侧，主要由齿轮、齿条带动六组动触片上下移动，实现选择分接触头的目的。

4·3 储能机构

它放置在分接开关右上侧，它通过机械机构将能量储存在弹簧内，然后将弹簧

储存的能量释放，带动切换开关动作。

4

4·4 减速箱

它安装在分接开关右侧中部，它主要改变电动机的输出转速，同时将动力传递给分接选择器和储能机构。

4·5 电气控制部分

它安装在分接开关的右下方，主要通过交流接触器及中间继电器来控制电机运转及换向，同时还装有电机保护开关，连档及不切换保护等组成。

# 4·5·1 电气控制电路工作过程说明

请参照电气控制原理图(见下图3)  附电气接线图(图7)

4·5·1·1 正常工作时，空气开关Q合闸。

4·5·1·2 电动机构逐级控制过程(1—n)方向

按下按钮1SB(3,5) 控制电流流经SXK(X1,1) ，ZS1(1,3)、1SB(3,5)、-KM1(5,6)、-KM2 (6,11)，-KM3（11，N）, 使主回路-KM1（V2，D1）接通，电机起动，同时，-KM1(21,5)吸合，这时控制电流就流经SXK(X1,1)、SXK1(1,21)、 -KM1(21,5)、-KM1(5,6)、-KM2(6,11)，-KM3（11，N）来保持交流接触器-KM1(5,6)吸合，使主回路-KM1（V2,D1）接通，继续使电动机保持运转。当分接开关切换动作结束时，由于机械运动，将SXK1(1,21)打开一次，这时，原控制电路断路，交流接触器-KM1（V2,D1）断开，使电机停止运转，(1—n)方向动作一次结束。

如果按钮1SB(3,5)不断开，(1—n)方向动作一次结束，而电流则经过SXK(X1,1)、ZS1(1,3)、1SB(3,5)、-KM3(5,12)、-KM3(12, N)，由于交流接触器-KM3（12, N）吸合，-KM3(11,N)、-KM3（X1,V2）、断开，而使(1—n)或(n—1)控制回路及主回路无法接通，从而使开关无法进行下一次动作，反之亦然。

4·5·1·3 同步保护功能(即开关出现不切换的情况)

a.由于机械原因，开关出现不切换（当打不开限位块时），由于机

械没有动作，不能将SXK1(1,21)打开一次，所以交流接触器-KM1(5,6)或-KM2(4,7)继续吸合，电机继续运转时，机械凸轮压合一下行程开关SXK3(52,51)，使保护时间继电器计时，当计时时间一到时，强制使空气开关Q(17, N)跳闸，电机停止动作，主回路和控制回路断电。注意：必须排除故障后，方可合上空气开关(按电机保护开关上的黑色按钮)继续运行。

5

6

b.由于机械原因，开关切换不到位时，由于机械运动，将行程开关SXK1(46,47)

压合，使保护时间继电器计时，当计时时间一到时，强制使用户的高压断路器跳闸，使变压器断电。注意：必须排除故障后，方可给变压器通电。

4·5·1·4极限保护

请参考4·5·1·2 条，当(1—n)控制回路运行到第n档时，ZS1 (1,3)断开，按下1SB(3,5) ，(1—n)控制回路电流也不能流通，因此(1—n)控制回路就不会过档，而(n—1)控制回路却能正常运行，反之亦然。

如果交流接触器－KM1(5,6)由于故障原因不能断开，超越n档时，开关继续运行，将使ZS(1,18)闭合，使空气开关Q(18, N)跳闸，电机停止运行，主回路和控制回路断电，反之亦然。

# 4·5·1·5计数

当控制回路(1—n)或(n—1)接通一次，-KM1(1,31) 或-KM2(1,31)接通一次，给计数器PC(31, N)送电一次，计数器PC(31,N)动作一次(计一次数)。

# 4·5·1·6紧急停止回路

电机在运转过程中，如发生紧急情况或必须停止运转时，只须按下按钮3SB (在

控制器上)，这时电流通过SXK(X1,1)、3SB(1,18)及空气开关Q(18,N)，使空气开关分励脱扣，主回路和控制回路均被断电。

# 4·5·1·7手动操作

打开右前门,取出手动摇柄，再关上右前门，右前门有一个1-n标识,将手动摇柄插入，按1-n或n-1方向摇动（应注意观察档位），进行开关手动操作。摇到最大或最小档位时，应停止继续该方向摇动。

# 4·5·1·8手动操作时安全联锁功能

# 将手动摇柄插入时，将行程开关SXK(X1,1)断开，整个控制电路断电。

# 4·5·1·9连档保护功能

由于特殊原因，交流接触器-KM1（5,6）或-KM2（4,7）不能断开或延迟断开，使分接开关连续运行时，则由于SXK1（1，22）接通，使-KM1（22,12）、或-KM2（22,12）通过，-KM3（1,22）把-KM3（12，N）接通，从而使-KM3（X1,V2）,-KM3(11,N)断开，而使(1—n)或(n—1)控制回路及主回路无法接通，从而使开关无法进行下一次

7

动作，直至交流
     接触器-KM1（5,6）或-KM2（4,7）恢复正常工作。

4·6 控制器

请参阅控制器说明书。

- 安装与调试

5·1 分接开关外形和安装尺寸见图4。

5·2 分接开关应安装在足够强度的地基平面上，用四只M12地脚螺钉安装，安装后柜体应与地面垂直，最大倾角不得超过10°。

5·3 分接开关与变压器连接导线长度要合适，不应对分接开关产生过大的拉力，接线端子上的压紧螺母一定要紧固。

5·4  分接开关与变压器和电网联接如图5，分接开关与变压器联线如图6所示。

6 运行

分接开关投运之前应先对分接开关手动操作一个循环试验，然后通电再进行电动操作试验，试验过程中检查变压器电压变化是否正确、位置指示是否一致，检查控制器功能是否正确无误后，方可投入运行。

7  维护及保养

分接开关在正常运行中一般不需特别维护，如遇到保护动作不切换或异常声光现象时，应及时检查，排除故障后方可继续运行。

正常运行的分接开关每年至少进行一次检查；如一年内运行次数达到5000次时，应进行一次检查，检查项目如下：

- 检查、清除绝缘件和导电零件表面的灰尘和污物。

- 检查减速箱是否缺油或太粘稠，缺油请加油，加至距箱底2-3厘米，油太粘稠请加煤油稀释，电动运行几个循环即可。

- 检查所有紧固件有无松动，并及时拧紧。

- 检查所有运动磨擦部位的润滑情况，清除污损的润滑脂、及时补充清洁润滑脂，这些部位包括：切换动触片与定触头之间；选择齿轮、齿条工作面；轴套与轴；滚动轴承；滑块与导轨；选择器定触头及导电杆等处应涂工业凡士林润滑。

- 检查选择器触头压力弹簧有无损坏、动触头运动是否灵活。

8

- 检查真空开关管触头开距应在2mm以上，触头超程不应小于0.5mm，必要时

进行调整。如发现真空开关管有破损或漏气情况，可按内部绝缘要求在真空开关管动静触头间进行3KV工频1min耐压试验，若发生击穿须更换好的开关管。

8 随机文件

8·1  装箱单

8·2  合格证

8·3  BPK△150—20/55—(05-09)SM 使用说明书

8·4  控制器使用说明书

8·5  产品合格证明书

9 使用及订货须知

9·1 用户对运行及维修情况应作好记录,如有异常情况,请及时与我公司联系。联系电话及传真:0451-86671530,公司网址:http//www.tengyuan.net。

9·2 用户应将产品放置在通风、干燥、防震和无腐蚀气体的地方，以保证产品的质量。

9·3从安装之日起12个月，并从厂家发货给用户18个月内，产品由于质量原因而发生损坏或故障时，厂家将无偿为用户更换或维修。

9·4选用我公司产品时,请提供下列数据,以便更好地为阁下提供服务：

- 变压器额定容量；

- 电压等级；

- 调压范围；

- 变压器联结组别；

- 是否需要远端控制器；

- 远端控制器连线长度。

9

10

11

.12

13